## Ta stooklijnen
A. Tabel stooklijnen en aanvoertemperaturen Elga Ace | [13 empty] | Opmerkingen |  |  | B. Controle van formules en berekening Offset Ruimtecorrectie | [11 empty] | C. Horizontale en verticale lijnen op grafiek
| Stel zo nodig Excel in op gebruik van Amerikaanse scheidingstekens (punt voor decimalen, komma voor duizendtallen)! | [14 empty] | "wwNAVTAC" | [12 empty] | (alleen zichtbaar in grafiek als deze kolommen niet verborgen zijn!)
| CP230 | [5 empty] | ketelgrens |  |  | max.Ta ketel |  |  | CM190 |  | rij met Ta voor gekozen Tbuiten |  | Codes voor meetwaarden Elga Ace
Stooklijn | 0.8 |  |  |  |  | HP000 | 3 |  | AP063 | 50 |  | Tkgewenst | 19.5 |  | kolom met Ta voor gekozen stooklijngradiënt |  | CM070 | weergave van berekend Ta instelpunt
| CP210 & 220 | [5 empty] | WP-grens |  |  | max.Ta EA |  |  | CM210 |  | 50 | = max.in te stellen Ta op gasketel (begrenzing) | HM001 | weergave van de actuele Ta van de warmtepomp
Voetpunt | 15 |  |  |  |  | HP051 | -12 |  | CP000 | 45 |  | Tbsensor | 2 |  | 45 | = max.Ta op gasketel (gebruikersinstelling) | CM190 | weergave van Tk-gewenst (zoals ingesteld op de eTwist) | [9 empty] | incl. offset |  | horizontaal |  | verticaal
Tbuiten | V.punt | Stooklijn | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |  |  |  | AM027 | weergave van de actuele Tb (zoals gemeten door de buitensensor) | [9 empty] | SL+Rcorr | Tbuiten | CP000 | AP063 | Ta | HP000 | HP051 | Tb
-10 | 19.5 |  | 40.2 | 43.1 | 46.1 | 49 | 52 | 54.9 | 57.9 | 60.8 | 63.8 | 66.7 | 69.7 | [14 empty] | 43.1 | -15 | 45 | 50 | 20 | 3 | -12 | 2
-9 | 19.5 |  | 39.5 | 42.3 | 45.2 | 48 | 50.9 | 53.7 | 56.6 | 59.4 | 62.3 | 65.1 | 68 | [14 empty] | 42.3 | 20 | 45 | 50 | 75 | 3 | -12 | 2
-8 | 19.5 |  | 38.8 | 41.5 | 44.3 | 47 | 49.8 | 52.5 | 55.3 | 58 | 60.8 | 63.5 | 66.3 | [14 empty] | 41.5
-7 | 19.5 |  | 38.1 | 40.7 | 43.4 | 46 | 48.7 | 51.3 | 54 | 56.6 | 59.3 | 61.9 | 64.6 | [14 empty] | 40.7
-6 | 19.5 |  | 37.4 | 39.9 | 42.5 | 45 | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 | 57.8 | 60.3 | 62.9 | [14 empty] | 39.9
-5 | 19.5 |  | 36.7 | 39.1 | 41.6 | 44 | 46.5 | 48.9 | 51.4 | 53.8 | 56.3 | 58.7 | 61.2 | [5 empty] | Blog van Harold Halewijn | [8 empty] | 39.1
-4 | 19.5 |  | 36 | 38.3 | 40.7 | 43 | 45.4 | 47.7 | 50.1 | 52.4 | 54.8 | 57.1 | 59.5 |  |  |  | 1. Bron: M. Kleinman |  | Blog van Martin Kleinman |  |  |  | 2. Bron: Facebook (Patrick van Dijk) |  |  |  |  | 38.3
-3 | 19.5 |  | 35.3 | 37.5 | 39.8 | 42 | 44.3 | 46.5 | 48.8 | 51 | 53.3 | 55.5 | 57.8 |  |  |  | Taanvoer = 20 + stooklijngradiënt * (voetpunt – buitentemperatuur) | [5 empty] | Taanvoer = voetpunt + stooklijngradiënt * (20 – buitentemperatuur) |  |  |  |  | 37.5
-2 | 19.5 |  | 34.6 | 36.7 | 38.9 | 41 | 43.2 | 45.3 | 47.5 | 49.6 | 51.8 | 53.9 | 56.1 |  |  |  | 30.4 | 20 | 0.8 | 15 | 2 | verschil is -1 | 29.4 | 15 | 0.8 | 20 | 2 | 36.7
-1 | 19.5 |  | 33.9 | 35.9 | 38 | 40 | 42.1 | 44.1 | 46.2 | 48.2 | 50.3 | 52.3 | 54.4 | [7 empty] | verschil is altijd 0 als voetpunt=20 | [6 empty] | 35.9
0 | 19.5 |  | 33.2 | 35.1 | 37.1 | 39 | 41 | 42.9 | 44.9 | 46.8 | 48.8 | 50.7 | 52.7 | [14 empty] | 35.1
1 | 19.5 |  | 32.5 | 34.3 | 36.2 | 38 | 39.9 | 41.7 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51 | [14 empty] | 34.3
2 | 19.5 |  | 31.8 | 33.5 | 35.3 | 37 | 38.8 | 40.5 | 42.3 | 44 | 45.8 | 47.5 | 49.3 |  |  |  | 3. Bron: Tweakers (RulazZ op 02-04-2024); deze formule is gebruikt in de tabel | [5 empty] | 4. Bron: Tweakers (RobHuls op 07-12-2023) |  |  |  |  | 33.5
3 | 19.5 |  | 31.1 | 32.7 | 34.4 | 36 | 37.7 | 39.3 | 41 | 42.6 | 44.3 | 45.9 | 47.6 |  |  |  | Taanvoer = voetpunt + stooklijngradiënt * (Tkgewenst – buitentemperatuur) | [5 empty] | Taanvoer = 20 + stooklijngradiënt * (buitentemperatuur – voetpunt) |  |  |  |  | 32.7
4 | 19.5 |  | 30.4 | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.1 | 39.7 | 41.2 | 42.8 | 44.3 | 45.9 |  |  |  | 29 | 15 | 0.8 | 19.5 | 2 |  | 9.6 | 20 | 0.8 | 2 | 15 | 31.9
5 | 19.5 |  | 29.7 | 31.1 | 32.6 | 34 | 35.5 | 36.9 | 38.4 | 39.8 | 41.3 | 42.7 | 44.2 |  |  |  | deze formule bleek later identiek aan de formule zoals vermeld in de | [10 empty] | 31.1
6 | 19.5 |  | 29 | 30.3 | 31.7 | 33 | 34.4 | 35.7 | 37.1 | 38.4 | 39.8 | 41.1 | 42.5 |  |  |  | Remeha Monoblock Handleiding | [5 empty] | :-) grappig, die verschillende formules… |  |  |  |  | 30.3
7 | 19.5 |  | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 32 | 33.3 | 34.5 | 35.8 | 37 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | [14 empty] | 29.5
8 | 19.5 |  | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 31 | 32.2 | 33.3 | 34.5 | 35.6 | 36.8 | 37.9 | 39.1 | [14 empty] | 28.7
9 | 19.5 |  | 26.9 | 27.9 | 29 | 30 | 31.1 | 32.1 | 33.2 | 34.2 | 35.3 | 36.3 | 37.4 | [14 empty] | 27.9
10 | 19.5 |  | 26.2 | 27.1 | 28.1 | 29 | 30 | 30.9 | 31.9 | 32.8 | 33.8 | 34.7 | 35.7 |  |  |  | 5. Bron: Remeha EA Monoblock |  |  | Handleiding EA Monoblock |  |  | 6. Bron: Remeha besturingssysteem |  |  | Handleiding besturingsplatform |  | 27.1
11 | 19.5 |  | 25.5 | 26.3 | 27.2 | 28 | 28.9 | 29.7 | 30.6 | 31.4 | 32.3 | 33.1 | 34 |  |  |  | Taanvoer = (Tkgewenst – buitentemperatuur) * stooklijngradiënt + voetpunt | [5 empty] | offset = (Tkgewenst – Tkgemeten) * (1 + CP230) * CP240 |  |  |  |  | 26.3
12 | 19.5 |  | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 27 | 27.8 | 28.5 | 29.3 | 30 | 30.8 | 31.5 | 32.3 |  |  |  | 29 | 19.5 | 2 | 0.8 | 15 |  | 0 | 19.5 | 19.5 | 1.8 | 3 | 25.5
13 | 19.5 |  | 24.1 | 24.7 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 29.9 | 30.6 | [7 empty] | CM070 = (CM190 - CM210) x CP230 + CP210 | [6 empty] | 24.7
14 | 19.5 |  | 23.4 | 23.9 | 24.5 | 25 | 25.6 | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 27.8 | 28.3 | 28.9 | [7 empty] | (opgemerkt op 7 april 2024) | [6 empty] | 23.9
15 | 19.5 |  | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 24 | 24.5 | 24.9 | 25.4 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | [14 empty] | 23.1
16 | 19.5 |  | 22 | 22.3 | 22.7 | 23 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 25.5 | [14 empty] | 22.3
17 | 19.5 |  | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.8 | [14 empty] | 21.5
18 | 19.5 |  | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 21 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | Bij Tb boven HP000 (de ketelgrens) mag de gasketel niet gebruikt worden. | [8 empty] | Omdat het verschil tussen de gewenste en de gemeten Tk steeds verschilt |  |  |  |  | 20.7
19 | 19.5 |  | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | Bij Tb onder HP051 (de warmtepompgrens) mag de WP niet gebruikt worden. | [8 empty] | met de tijd, geven bovenstaande offset-waarde en de rood gestreepte lijn |  |  |  |  | 19.9
20 | 19.5 |  | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | [9 empty] | de grafiek slechts een momentele indicatie. |  |  |  |  | 19.1
|  |  | 1.5: de naar verwachting voor mijn situatie geschikte SL-waardes zijn:; 1.6: 0.7 t/m 1.1 |  | 55 | = max.mogelijke Ta Elga Ace
Note on B5: Voor stooklijngradiënten lager dan 0.7 dient u eerst cel E9 in te stellen op 0.0.
Note on H5: HP000 is cv-ketelgrens. Hierboven geen ketelinzet.
Note on K5: AP063 begrenst Ta van gasketel op een maximale waarde.
Note on N5: Kamerrichttemperatuur zoals ingevoerd op de eTwist.
Note on B7: Als op de Elga Ace het voetpunt is ingesteld op 15, wordt het voetpunt gelijk gemaakt aan de kamerrichttemperatuur zoals ingesteld op de eTwist (automatische modus).
Note on H7: HP051 is WP-grens. Hieronder geen EA-inzet.
Note on K7: CP000 begrenst Ta van Elga Ace op een maximale waarde.
Note on N7: Temperatuur buitenlucht zoals gemeten door sensor.
Note on D9: Voor de serie standaard stooklijnen in E9 0.7 invoeren. Voor een serie lagere stooklijnen in E9 0.0 invoeren.
Note on AE32: De standaardwaarde heeft Remeha bepaald op 3, maar in een webinar zegt Remeha dat 5 of 6 vaak betere resultaten geeft.
berekende aanvoertemperaturen Ta (CM070)
In de Elga Ace kunt u een stooklijn instellen door een gradiënt en een voetpunt daarvoor in te voeren met parameters CP230 en CP210/220. Deze parameters bepalen de aanvoertemperatuur (Ta) bij de gewenste ruimtetemperatuur (Tk) en een bepaalde buitentemperatuur (Tb). Hoe hoger de stooklijn is ingesteld en hoe lager Tb is, hoe hoger de Ta zal zijn. De stooklijn wordt alleen gebruikt bij een weersafhankelijke regeling (al dan niet met ruimtecorrectie, zie CP780).
De Elga Ace berekent de aanvoertemperatuur met de volgende formule:
Ta = voetpunt + stooklijngradiënt * (Tkgewenst – buitentemperatuur)
Met het te kiezen voetpunt (CP210/220) stel je de minimale Ta in die gebruikt wordt als de actuele Tb gelijk is aan de gewenste Tk. Omdat de meeste mensen 20⁰C kamertemperatuur gewenst vinden, is het voetpunt ook vaak ingesteld op 20⁰C. Bij de Elga Ace kun je het voetpunt automatisch laten bepalen aan de hand van de richttemperatuur op de kamerthermostaat (standaard; CP210/220 hebben dan de waarde 15), of deze op een vaste waarde (≥16) instellen. Een verhoging van het voetpunt resulteert in een hogere aanvoertemperatuur over de gehele lengte van de stooklijn: deze wordt parallel omhoog verplaatst.
U kunt de waarden van de boven de tabel genoemde parameters binnen zekere limieten aanpassen om in de grafiek persoonlijke stooklijnen weer te geven.
Als CP780=WAR+Ruimtecorrectie kan de invloed van het verschil tussen Tk gewenst en Tk gemeten worden ingesteld met CP240; dit bepaalt een offset van de stooklijn
(die is maximaal +20°C):
offset = (Tkgewenst – Tkgemeten ) * (1 + CP230) * CP240
Bijvoorbeeld: als CP230=1.5, CP240=3, gewenste Tk=20°C en gemeten Tk=18°C dan is
offset = (20-18) * (1+1.5) * 3 = +15°C
De rood onderbroken lijn in de grafiek toont de stooklijn+ruimtecorrectie.
Aanpassingen van HP000, HP051, AP063 en CP000 hebben geen invloed op de tabel. Wel op de grafiek.
De 2 rode waarden kunt u zelf aanpassen. Zie markeringen in de tabel.
De 2 groene waarden kunt u zelf aanpassen.

## Vertragingslijnen
Parameters vertragingslijnen |  |  |  | Tabel vertragingslijnen voor inzet combi-ketel | Vertragingslijnen voor inzet combi-ketel
Tijdsvertraging opstart ketel | Parameter | Standaard* | Persoonlijk | Minuten | Tb stndrd | Tb 1 | Tb 2 | Tb 3 | Tb 4 | Tb 5 | Tpersoonlijk
VertrStartResrveCV | HP030 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -17.6087
Minuten vertraging bij TempMin | HP047 | 8 | 14 | 2 | [6 empty] | -16.5217
Minuten vertraging bij TempMax | HP048 | 30 | 60 | 4 |  |  | -10 | -10 |  | -10 | -15.4348
Tb TempMin | HP049 | -10 | -10 | 6 |  |  | -9.1071 | -7.7273 |  | -9.4643 | -14.3478
Tb TempMax | HP050 | 15 | 15 | 8 | -10 | -10 | -8.2143 | -5.4545 | -10 | -8.9286 | -13.2609
*Dit zijn de standaard instellingen van Remeha. |  |  |  | 10 | -7.7273 | -8.6111 | -7.3214 | -3.1818 | -9.0385 | -8.3929 | -12.1739
|  |  |  | 12 | -5.4545 | -7.2222 | -6.4286 | -0.90909 | -8.0769 | -7.8571 | -11.087
|  |  |  | 14 | -3.1818 | -5.8333 | -5.5357 | 1.3636 | -7.1154 | -7.3214 | -10
|  |  |  | 16 | -0.90909 | -4.4444 | -4.6429 | 3.6364 | -6.1538 | -6.7857 | -8.913
Tijdsvertraging opstart ketel | Parameter | Tb afhank. | HP030 | 18 | 1.3636 | -3.0556 | -3.75 | 5.9091 | -5.1923 | -6.25 | -7.8261
Minuten vertraging bij TempMin | HP047 | 14 | 30 | 20 | 3.6364 | -1.6667 | -2.8571 | 8.1818 | -4.2308 | -5.7143 | -6.7391
Minuten vertraging bij TempMax | HP048 | 60 | 30.001 | 22 | 5.9091 | -0.27778 | -1.9643 | 10.4545 | -3.2692 | -5.1786 | -5.6522
Tb TempMin | HP049 | -10 |  | 24 | 8.1818 | 1.1111 | -1.0714 | 12.7273 | -2.3077 | -4.6429 | -4.5652
Tb TempMax | HP050 | 15 |  | 26 | 10.4545 | 2.5 | -0.17857 | 15 | -1.3462 | -4.1071 | -3.4783
|  |  |  | 28 | 12.7273 | 3.8889 | 0.71429 |  | -0.38462 | -3.5714 | -2.3913
Als HP030=0 dan is de activeringsvertraging |  |  |  | 30 | 15 | 5.2778 | 1.6071 |  | 0.57692 | -3.0357 | -1.3043
voor de gasketel afhankelijk van de buiten- |  |  |  | 32 |  | 6.6667 | 2.5 |  | 1.5385 | -2.5 | -0.21739
temperatuur (Tb), conform HP047 t/m HP050. |  |  |  | 34 |  | 8.0556 | 3.3929 |  | 2.5 | -1.9643 | 0.86957
|  |  |  | 36 |  | 9.4444 | 4.2857 |  | 3.4615 | -1.4286 | 1.9565
HP030 is op EA instelbaar op 0 en van 1 tot 600 minuten. |  |  |  | 38 |  | 10.8333 | 5.1786 |  | 4.4231 | -0.89286 | 3.0435
HP047 is op EA instelbaar van 0 tot 60 minuten (voor min.buitentemp.). |  |  |  | 40 |  | 12.2222 | 6.0714 |  | 5.3846 | -0.35714 | 4.1304
HP048 is op EA instelbaar van 0 tot 60 minuten (voor max.buitentemp.). |  |  |  | 42 |  | 13.6111 | 6.9643 |  | 6.3462 | 0.17857 | 5.2174
HP049 is op EA instelbaar van -30⁰C tot 0⁰C (min.buitentemp.). |  |  |  | 44 |  | 15 | 7.8571 |  | 7.3077 | 0.71429 | 6.3043
HP050 is op EA instelbaar van -30⁰C tot +20⁰C (max.buitentemp.). |  |  |  | 46 |  |  | 8.75 |  | 8.2692 | 1.25 | 7.3913
|  |  |  | 48 |  |  | 9.6429 |  | 9.2308 | 1.7857 | 8.4783
|  |  |  | 50 |  |  | 10.5357 |  | 10.1923 | 2.3214 | 9.5652
Voorberekening persoonlijke vertragingslijn Elga Ace |  |  |  | 52 |  |  | 11.4286 |  | 11.1538 | 2.8571 | 10.6522
verschilminuten (HP048-HP047) |  |  | 46 | 54 |  |  | 12.3214 |  | 12.1154 | 3.3929 | 11.7391
verschilgraden (HP050-HP049) |  |  | 25 | 56 |  |  | 13.2143 |  | 13.0769 | 3.9286 | 12.8261
graden per 2 minuten |  |  | 1.087 | 58 |  |  | 14.1071 |  | 14.0385 | 4.4643 | 13.913
|  |  |  | 60 |  |  | 15 |  | 15 | 5 | 15
stappen van 0 tot TempMin |  |  | 7
temp op minuut 0 |  |  | -17.6087 | Interval | 2.2727 | 1.3889 | 0.89286 | 2.2727 | 0.96154 | 0.53571
De rode waarden kunt u zelf aanpassen. Zie rode stippellijn in de grafiek.
Het is mogelijk om het door de Elga Ace berekende opstartmoment van de gasketel voor ruimteverwarming uit te stellen. Dit kan met een vaste tijdswaarde, of met tijdswaarden die afhankelijk zijn van de buitentemperatuur (Tb). De standaardwaarden van de betreffende parameters (HP030 en HP047 t/m HP050) staan in de derde kolom van de tabel linksboven op dit tabblad. Deze standaardwaarden zullen in de meeste situaties voldoen.
Voor een vaste tijdswaarde dient HP030 de waarde van tussen de 1 minuut en 600 minuten te hebben (in deze spreadsheet tot max. 60 minuten!). Gezien het trage karakter van het opwarmen met de Elga Ace lijkt mij dat het instellen van een hoge waarde van HP030 meestal niet verstandig is, en zeker niet bij lage buitentemperaturen.
Voor buitentemperatuurafhankelijke tijdswaarden dient HP030 de waarde 0 te hebben, en kan de gebruiker de waarden van de parameters HP047 t/m HP050 - binnen de geldige limieten - eventueel zelf kiezen. Pas de rode waarden in de 2 tabellen linksboven aan om uw persoonlijke vertragingslijn zichtbaar te maken in de grafiek.
Note on E4: Voor een Tb-afhankelijke tijdsvertraging 0 invoeren. Voor een tijdsvertraging met een vast aantal minuten 1 invoeren. Dan de rode waarde(n) hieronder aanpassen naar wens.